## Slide 1: Sistema integrado de segurança e gestão de energia (SISGE)
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica
Especialização em controlo e eletrónica industrial
Tiago Alexandre Martins Fernandes
Tomar, Dezembro de 2015

## Slide 2: Introdução
Objetivos
Sistema desenvolvido
Demonstração
Conclusões
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 3: Objetivos
Medir e analisar consumos de energia
Monitorizar os custos com a energia
Possibilitar a monitorização de produção
Proteger pessoas e bens
Monitorizar variáveis ambientais
Atua de forma autónoma
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 4: SISGE
Tomar, Dezembro de 2015
Tiago Alexandre Martins Fernandes
Arduino Mega 2560
Ethernet Shield
Sensor
Corrente
Placa de captação de sinais
Router
Raspberry Pi 2
NodeMCU
PIR
Unidade de Energia
Unidade de Segurança
Unidade Central

## Slide 5: MQTT
Publicar e subscrever tópicos
Meio de transporte agnóstico
Ligações por TCP/IP
Três níveis de qualidade de serviço (QoS)
Funcionamento:
Subscrição ou publicação em tópicos
Estrutura semelhante aos sistemas de arquivo
e.g. casa/quarto/temperatura
Tomar, Dezembro de 2015
Cliente A
Cliente B
Broker
(Servidor)
Subscreve
tópico casa/temperatura
Envia para
tópico casa/temperatura
Recebe mensagens
publicadas no
tópico casa/temperatura
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 6: Unidade Central
Quadcore
900MHz
1GB RAM
Disco 16GB
Computador Raspberry PI 2
Responsabilidades:
Manipular e guardar os dados vindos dos sensores
Controlar as comunicação entre unidades
Gerir a interface do utilizador
Fundamentos tidos em conta na sua escolha:
Baixo custo
Dimensões reduzidas
Futuros desenvolvimentos (GPIO)
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 7: Unidade de Aquisição de Dados - Energia
Placa de desenvolvimento Arduino MEGA 2560
Fundamentos da sua escolha:
Custo Reduzido
Boa capacidade de processamento de sinais
Elevado número de portas
Shiled Ethernet Arduino
Responsabilidades:
Leitura dos valores da tensão e corrente
Cálculo da potência ativa, potência aparente e fator de potencia
Placa de aquisição de dados
Cálculo da energia consumida
Envio da informação para a unidade central
Ação sobre atuadores
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 8: Medição de energia
Valores eficazes (Root Mean Square)
Contínuo
Formas de onda sinusoidais da tensão e corrente
Valores eficazes
Discreto
Formas de onda sinusoidais distorcidas pela soma de harmónicos de alta frequência
Tomar, Dezembro de 2015
(Wh)
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica
(1)
(2)
(3)

## Slide 9: Tensão e Corrente
Tensão
Valor eficaz da tensão
Corrente
Valor eficaz da corrente
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 10: Leitura da Tensão
Transformador 230V AC / 9V AC
ADC Arduino 5V máx.
Tensão de offset para tornar o sinal positivo
Hahn BV 202
Tomar, Dezembro de 2015
Guarda última leitura
Lê tensão de amostra
Filtra leitura
Calibração
Calcula valor aproximado
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 11: Leitura da Corrente
Transformador de corrente
Tensão de offset para tornar o sinal positivo
Resistência de Barden
YHDC SCT 013-030
Tomar, Dezembro de 2015
Guarda última leitura
Lê tensão de amostra
Filtra leitura
Calcula valor aproximado
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 12: Energia, Potência Aparente e Fator de Potência
Potência Aparente
Fator de potência
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica
Inicia contagem
Obtém tensão e corrente
Calcula potência
Calcula valor aproximado
Energia
(4)
(5)

## Slide 13: Placa de aquisição de dados
Base Shield Arduino
1 Entrada para medição de tensão
4 Entradas para medição de corrente
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica
Placa de circuito impresso desenvolvida

## Slide 14: Unidade de Aquisição de Dados - Segurança
Placa de desenvolvimento NodeMCU 2
Responsabilidades:
Aquisição de informação de sensores lógicos
Envio da informação para a unidade central
Fundamentos tidos em conta:
Baixo custo
Wi-Fi
Reduzidas dimensões
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 15: Deteção de Movimentos
Sensor piroelétrico (PIR)
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica
Ativo?
Envia aviso
Inicia contagem
Tempoinativo
Informa desativação
Não
Sim
Sim
Não
Funcionamento PIR [2]
HC-SR501

## Slide 16: Fluxo de informação
Tomar, Dezembro de 2015
Mosquitto
Informação
Node Red
MySQL
Interface Utilizador
Informação
Unidades Periféricas
Unidades Periféricas
Serviços HTTP (Rest)
MQTT
Queries SQL
Unidade Central
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 17: NODE RED
Responsabilidades:
Receção e inserção em base de dados
Envio de definições para as unidades periféricas
Seleção e envio para a interface
Alteração de estados
Ambientes:
Fluxo Rest
Fluxo MQTT
Fluxo Controlo
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 18: Fluxo MQTT
Energy:
Receção de mensagem
Criação de Query SQL
Execução em base de dados
Security:
Receção de alerta
Criação de Query SQL de email
Envio de notificação para a interface e email
Settings:
Receção de pedido de configurações
Criação de Query SQL
Execução em base de dados
Envio de configurações para o tópico
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 19: Fluxo Rest
Funcionamento:
Receção de pedido Rest
Criação de Query SQL
Execução de Query na base de dados
Transformação da resposta em linguagem Json
Devolução de resposta ao solicitador do pedido
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 20: Fluxo Controlo
Funcionamento:
Receção de pedido
Criação de Query SQL
Execução em base de dados
Criação de resposta Json
Envio de resposta
Receção de definições
Criação de mensagem e Query SQL
Execução em base de dados
Envio de resposta para o tópico e interface
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 21: Base de Dados
Options: Definições da aplicação
Energy_history: Histórico de medições
Eergynow: Pricipais indicadores
Energy_costs: Custo diário por tipo de hora e total
Cycle: Cliclos horários
Prices: Preços por serviço
Status: estado lógico dos sensores
Vistas de base de dados
Triggers e eventos
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 22: Interface do Utilizador Dashing
Opensource
Widgets
Corre sobre a aplicação Sinatra
HTML, Javascript e Ruby
Tomar, Dezembro de 2015
Tiago Alexandre Martins Fernandes
Página principal SISGE

## Slide 23: Dashing
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica
HTML
Indicadores
Gráficos
Botões
Página Principal
(HTML)
CoffeeScript
CSS
Script Ruby
Node Red
Serviços Rest internos

## Slide 24: Demonstração
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 25: Demonstração
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 26: Conclusão
MQTT permite implementações rápidas
Medição dos consumos em tempo real
Informação do custo atual
Identificação da origem dos consumos
Valores aproximados devido às técnicas utilizadas
Deteção de presença é simples e eficaz
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 27: Bibliografia
[1] – Adafruit PIR Sensor: https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor.pdf
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica

## Slide 28: Obrigado
Tomar, Dezembro de 2015
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica