## Slide 1
Auditoria Energética numa Escola
Dissertação de Mestrado
Miguel Nuno da Silva Costa Lopes
Mestrado em Manutenção Técnica de Edifícios

## Slide 2
Resumo
Devido ao crescente problema das alterações climáticas a União Europeia tem vindo a estabelecer um conjunto de metas ambiciosas para os países da sua comunidade com vista a melhorar a eficiência energética, para cumprir essas exigências Portugal tem vindo a implementar medidas para incentivar o uso de energias renováveis, mas não só, pois não é possível atingir as metas definidas sem o uso eficiente da energia, o que também tem sido promovido através de medidas definidas para os vários sectores de energia, os edifícios que representam cerca de 40% [1] da energia final da Europa estão incluídos nessas medidas, desta forma foi criado um programa de certificação energética, que visa classificar os edifícios com uma etiqueta energética, mediante o SCE (Sistema de certificação energética dos edifícios), etiqueta essa que é definida através do estudo das necessidades de consumo específico do edifício.
Tendo como finalidade desta dissertação efetuar e estudar uma Auditoria Energética a um edifício escolar construído em 2011, a referida auditoria pretende efetuar em exame detalhado das condições de utilização de energia nesta instalação.
Palavras-chaves: Eficiência Energética, Auditorias Energéticas

## Slide 3
Evolução Legislativa em Portugal

## Slide 4
Principais objetivos de uma Auditoria Energética
Uma auditoria energética tem como principais objetivos:
Análise das condições de utilização de energia nas instalações;
Avaliação do estado de funcionamento de equipamentos e sua manutenção;
Levantamento de potenciais medidas de economia;
Certificação energética.

## Slide 5
Metodologia Aplicada
  – Planeamento
  Efetuou-se o levantamento dos equipamentos, do Avac e da iluminação
– Trabalho de campo
Equipamento por zona, iluminação por zona e ocupação da escola
  – Tratamento da informação recolhida
  Introdução nas folha de cálculo e programas com a finalidade de construção de um modelo teórico
  – Construção de um modelo teórico de consumo energético
  – Comparação de valores do modelo teórico com as faturas anuais energéticas

## Slide 6
  Caracterização do espaço
Edifício escolar, situado na periferia de uma zona urbana, no Continente, zona climática I2- V3- S em Vila Nova da Barquinha, a uma altitude de 168 metros, com uma distância à costa superior a 5 km, composto por 2 pisos, uma área coberta de 4222,28 m2 e uma altura de 8,10 metros. A inércia térmica da construção é forte e não tem elementos próximos no espaço vizinho envolvente.

## Slide 10
Envolvente | Orientação | Área (m2) | U (W/m2.ºC) | gvidro | ginverno
Frente | Norte | 128,40 | 1,60 | 0,75 | 0,75
Lt Nordeste | Nordeste | 112,80 | 1,60 | 0,75 | 0,75
Lt Sudeste | Sudeste | 112,80 | 1,60 | 0,75 | 0,75
Traseira | Sul | 50,40 | 1,60 | 0,75 | 0,75
Lt Int Sudeste | Sudeste | 112,80 | 1,60 | 0,75 | 0,75
Lt Int Nordeste | Noroeste | 112,80 | 1,60 | 0,75 | 0,75
Vãos envidraçados

## Slide 11
Equipamento | Potência de Aquecimento | Potência de Arrefecimento | Caudal de Ar Novo | Caudal de Retorno
Uta 1 | 43.40 kW | --- | 14275 m3 | 13000 m3
Uta 2 | 47.10 kW | --- | 15500 m3 | 14600 m3
Uta 3 | 36.20 kW | 41.90 kW | 3800 m3 | 3800 m3
Uta 4 | 35.00 kW | 27.80 kW | 8450 m3 | 7000 m3
Uta 5 | 47.20 kW | 31.20 kW | 13520 m3 | 8110 m3
Chiller | 95.10 kW | 100.90 kW | --- | ---
Caldeira | 231.09 kW | --- | --- | ---
Principais características do sistema de AVAC

## Slide 12
Principais características do sistema de Aquecimento de Águas Sanitárias
Potência Nominal útil KW |  | Gasto Calorífico P.C.I KW |  | Conteúdo de água | Pressão Máxima de Funcionamento | Perca de carga água | 
Máx | Min | Máx | Min | dm3 | bar | Δ 10ºC Δp mbar | Δ 20ºC Δp mbar
240 | 150 | 261 | 172 | 222 | 6 | 6,5 | 3

## Slide 13
Utilização do espaço
Este Estabelecimento de ensino é frequentado por 612 pessoas, divididas entre Docentes, Não Docentes e Alunos.
Ocupação do espaço
Recorrendo à análise dos horários das turmas, professores, auxiliares e pessoal administrativo chegou-se ao seguinte perfil de utilização:
Ocupação do Edifício

## Slide 14
Tempos |  | Total de ocupantes |  |  |  |  | 
Inicio | Fim | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | Média
08:30 | 09:20 | 536 | 493 | 521 | 521 | 521 | 518
09:30 | 10:20 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612
10:40 | 11:30 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612
11:40 | 12:30 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612
12:40 | 13:30 | 405 | 363 | 583 | 418 | 441 | 442
13:30 | 14:20 | 413 | 291 | 15 | 260 | 240 | 244
14:30 | 15:20 | 550 | 541 | 48 | 534 | 549 | 444
15:30 | 16:20 | 513 | 504 | 48 | 473 | 512 | 410
16:25 | 17:15 | 368 | 366 | 42 | 358 | 242 | 275
17:25 | 18:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
18:00 | 19:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
19:00 | 20:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## Slide 15
Referência | Luminárias | Potência (W) | Quantidade lâmpadas | LUX | Quantidade | Total (W)
A | Encastrada Estudio 652-IET-D/EL 2XT5(G5), tipo Indal | 35 | 2 | 840 | 273 | 19110
B | Encastrada Estudio 402 IET-D/EL 2XT5(G5), tipo Indal | 54 | 2 | 840 | 26 | 2808
C | Saliente Cosmo2 68480EL 1XT5 IP 65 | 35 | 1 | 830 | 65 | 2275
D | Downlight pro 1170EL/BL 2XTCDEL | 18 | 2 | 830 | 61 | 2196
E | Downlight DUO 18218EL/BL 2XTCDEL | 18 | 2 | 830 | 0 | 0
F | Downlight Star 94226EL/G 2/TCDEL | 26 | 2 | 840 | 33 | 1716
G | Downlight DUO 18226EL/BL 2TCDEL | 26 | 2 | 830 | 171 | 8892
H | Encastarda DKV211 218 BE tipo EEE | 36 | 1 |  | 0 | 0
I | Emergência permanentes | 8 | 1 |  | 146 | 1168
J | Domus UX-SPT 1XSON(E40) IP55 IK09+Ervion/4M/CH | 100 | 1 |  | 23 | 2300
K | KALANK REF 540170 | 7 | 1 |  | 4 | 28
Levantamento das luminárias

## Slide 16
Levantamento das luminárias por zona
Descrição | Zona | Referência das luminárias |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
Salas de Aula | Térmica | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
Gestão Escolar | Térmica | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Sala convívio | Térmica | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 17 | 0
Corredores circulação | Complementar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 39 | 0
Escadas | Complementar | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0
WC | Complementar | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0
Cozinha | Complementar | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Arrumações | Complementar | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0
Gabinetes | Térmica | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0

## Slide 17
Iluminação - Perfil Horário (% do máximo) Zonas Térmicas |  |  | 
 | Segunda a Sexta | Sábado | Domingo
0:00 - 1:00 | 29 | 29 | 29
1:00 - 2:00 | 29 | 29 | 29
2:00 - 3:00 | 29 | 29 | 29
3:00 - 4:00 | 29 | 29 | 29
4:00 - 5:00 | 29 | 29 | 29
5:00 - 6:00 | 29 | 29 | 29
6:00 - 7:00 | 29 | 29 | 29
7:00 - 8:00 | 29 | 29 | 29
8:00 - 9:00 | 83 | 29 | 29
9:00 - 10:00 | 100 | 29 | 29
10:00 - 11:00 | 100 | 29 | 29
11:00 - 12:00 | 94 | 29 | 29
12:00 - 13:00 | 39 | 29 | 29
13:00 - 14:00 | 83 | 29 | 29
14:00 - 15:00 | 100 | 29 | 29
15:00 - 16:00 | 100 | 29 | 29
16:00 - 17:00 | 100 | 29 | 29
17:00 - 18:00 | 61 | 29 | 29
18:00 - 19:00 | 61 | 29 | 29
19:00 - 20:00 | 29 | 29 | 29
20:00 - 21:00 | 29 | 29 | 29
21:00 - 22:00 | 29 | 29 | 29
22:00 - 23:00 | 29 | 29 | 29
23:00 - 24:00 | 29 | 29 | 29

## Slide 18
Iluminação - Perfil Horário (% do máximo) Zonas Complmentares |  |  | 
 | Segunda a Sexta | Sábado | Domingo
0:00 - 1:00 | 8 | 8 | 8
1:00 - 2:00 | 8 | 8 | 8
2:00 - 3:00 | 8 | 8 | 8
3:00 - 4:00 | 8 | 8 | 8
4:00 - 5:00 | 8 | 8 | 8
5:00 - 6:00 | 8 | 8 | 8
6:00 - 7:00 | 8 | 8 | 8
7:00 - 8:00 | 8 | 8 | 8
8:00 - 9:00 | 13 | 8 | 8
9:00 - 10:00 | 32 | 8 | 8
10:00 - 11:00 | 81 | 8 | 8
11:00 - 12:00 | 81 | 8 | 8
12:00 - 13:00 | 100 | 8 | 8
13:00 - 14:00 | 81 | 8 | 8
14:00 - 15:00 | 81 | 8 | 8
15:00 - 16:00 | 100 | 8 | 8
16:00 - 17:00 | 75 | 8 | 8
17:00 - 18:00 | 35 | 8 | 8
18:00 - 19:00 | 21 | 8 | 8
19:00 - 20:00 | 35 | 8 | 8
20:00 - 21:00 | 8 | 8 | 8
21:00 - 22:00 | 8 | 8 | 8
22:00 - 23:00 | 8 | 8 | 8
h23:00 - 24:00 | 8 | 8 | 8

## Slide 19
Referência | Descrição | Marca/Modelo | Número de unidades semelhantes e com perfil de utilização semelhante | Potência em Utilização (W)
Equip. 1 | VRF Exterior Sala Professores | Samsung RD 100HHXGA | 1 | 9000
Equip. 2 | VRF Exterior Sala Adminstrativa | Samsung RD 100HHXGA | 1 | 9000
Equip. 3 | VRF Exterior Enfermagem + Cozinha+Biloteca | Samsung RD 100HHXGA | 1 | 9000
Equip. 4 | Computadores + Monitores | HP | 20 | 120
Equip. 7 | Chiller | Climoveneta | 1 | 50000
Equip. 11 | Hotte química | Deca | 1 | 70
Equip. 12 | Caldeira | Ferroli | 1 | 231,09
Equip. 13 | Ac sala dos professores | Samsung | 6 | 37
Equip. 14 | AC Direção | Samsung | 6 | 37
Equip. 15 | AC enfermagem | Samsung | 6 | 37
Equip. 16 | Maq Café | Fiama | 1 | 3800
Equip. 17 | Tostadeira e torradeira | Fiama | 2 | 3000
Equipamentos na zona térmica

## Slide 20
Equipamentos na zona Complementar
Referência | Descrição | Marca/Modelo | Número de unidades semelhantes e com perfil de utilização semelhante | Potência em Utilização (W)
Equip. 1 | Hotte | Sandometal | 1 | 11000
Equip. 2 | Ventiladores WC | Desconhecida | 2 | 2000
Equip. 3 | Panela | Fagor MG9-15 | 2 | 23002
Equip. 4 | Bascolante | Fagor SBE9-15M | 2 | 18000
Equip. 5 | Grelhador | Fagor FTG-910 | 1 | 18680
Equip. 6 | Forno | Desconhecida | 2 | 4000
Equip. 7 | Fogão | Desconhecida | 1 | 17300
Equip. 8 | Frigorificos | Fagor | 8 | 1334
Equip. 9 | Maq Lavar Loiça | Fagor FI-30 | 2 | 3450

## Slide 21
Equipamento - Perfil Horário (% do máximo) Zona Térmica |  |  | 
 | Segunda a Sexta | Sábado | Domingo
0:00 - 1:00 | 3 | 0 | 0
1:00 - 2:00 | 3 | 0 | 0
2:00 - 3:00 | 3 | 0 | 0
3:00 - 4:00 | 3 | 0 | 0
4:00 - 5:00 | 3 | 0 | 0
5:00 - 6:00 | 3 | 0 | 0
6:00 - 7:00 | 3 | 0 | 0
7:00 - 8:00 | 3 | 0 | 0
8:00 - 9:00 | 7 | 0 | 0
9:00 - 10:00 | 13 | 0 | 0
10:00 - 11:00 | 96 | 0 | 0
11:00 - 12:00 | 100 | 0 | 0
12:00 - 13:00 | 7 | 0 | 0
13:00 - 14:00 | 11 | 0 | 0
14:00 - 15:00 | 11 | 0 | 0
15:00 - 16:00 | 7 | 0 | 0
16:00 - 17:00 | 7 | 0 | 0
17:00 - 18:00 | 7 | 0 | 0
18:00 - 19:00 | 3 | 0 | 0
19:00 - 20:00 | 3 | 0 | 0
20:00 - 21:00 | 3 | 0 | 0
21:00 - 22:00 | 3 | 0 | 0
22:00 - 23:00 | 3 | 0 | 0
23:00 - 24:00 | 3 | 0 | 0

## Slide 22
Equipamento - Perfil Horário (% do máximo) Zona Complementar |  |  | 
 | Segunda a Sexta | Sábado | Domingo
0:00 - 1:00 | 3 | 0 | 0
1:00 - 2:00 | 3 | 0 | 0
2:00 - 3:00 | 3 | 0 | 0
3:00 - 4:00 | 3 | 0 | 0
4:00 - 5:00 | 3 | 0 | 0
5:00 - 6:00 | 3 | 0 | 0
6:00 - 7:00 | 3 | 0 | 0
7:00 - 8:00 | 3 | 0 | 0
8:00 - 9:00 | 7 | 0 | 0
9:00 - 10:00 | 13 | 0 | 0
10:00 - 11:00 | 96 | 0 | 0
11:00 - 12:00 | 100 | 0 | 0
12:00 - 13:00 | 7 | 0 | 0
13:00 - 14:00 | 11 | 0 | 0
14:00 - 15:00 | 11 | 0 | 0
15:00 - 16:00 | 7 | 0 | 0
16:00 - 17:00 | 7 | 0 | 0
17:00 - 18:00 | 7 | 0 | 0
18:00 - 19:00 | 3 | 0 | 0
19:00 - 20:00 | 3 | 0 | 0
20:00 - 21:00 | 3 | 0 | 0
21:00 - 22:00 | 3 | 0 | 0
22:00 - 23:00 | 3 | 0 | 0
23:00 - 24:00 | 3 | 0 | 0

## Slide 23
    Resultados obtidos das Necessidade Anuais em Energia Útil

## Slide 24
Consumos anuais de energia final, por uso

## Slide 25
Consumos anuais de energia final, por uso

## Slide 26
  Consumos anuais de energia final, por fonte de energia

## Slide 27
  Classe Energética

## Slide 28
Comparação dos resultados obtidos através da simulação dinâmica e dos consumos reais do edifício.
Podemos verificar que na simulação dinâmica que este edifício consumirá cerca de 603114 KWh de eletricidade, conseguiu-se verificar através da análise das faturas de 2013 que consumiu 378930 KWh o que significa que na realidade gastou-se -37,17% do que daria na simulação, sendo que esta diferença pode ser explicada com o facto de ser um Estabelecimento de Ensino, que apesar de estar sempre aberto o seu perfil de utilização muda substancialmente no períodos de intervalo letivo, ou seja quando não há aulas, evidentemente há uma substancial redução na utilização da iluminação, da ventilação e de todos os consumos em geral sendo que o ano letivo tem a duração de 166 dias, enquanto os dias úteis esperados e contabilizados na simulação são de 264 dias, para que possamos provar o afirmado, optou-se por construir um modelo para as interrupções letivas

## Slide 29
Consumo anual de energia final, por fonte de energia no período de férias
Modelo Dinâmico | Eletricidade (KWh) | Gás Natural (KWh)
Geral | 603114 | 259347
Férias | 199262 | 5065
Final | 413852 | 254282

## Slide 30
Estado de funcionamento dos principais equipamentos
Tendo-se verificado que este edifício tem uma manutenção preventiva contratada com uma empresa exterior especializada em AVAC, em geral os equipamentos encontram-se em bom estado de conservação e funcionamentos, no entanto aquando a verificação de alguns componentes ainda foram registadas algumas falhas, que já foram entretanto resolvidas.
Como exemplo a correia dentada deste extrator encontrava-se partida.

## Slide 31
Plano de Manutenção
Verificou-se que existe um plano de manutenção

## Slide 32
Ficha de Manutenção
As manutenções e as reparações são introduzidas num programa específico criado para o efeito que mantém o cadastro das máquinas atualizado.

## Slide 33
Qualidade do Ar Interior
Nesta Auditoria não foi verificado a qualidade de ar interior, no entanto foi realizado nos dias 15 e 16 de novembro de 2012, no âmbito de um trabalho para a disciplina de Sistemas de Climatização e Segurança , as medições em causa forma efetuadas na secretaria, com vista a determinar o conforto térmico e da Qualidade de ar interior, tendo sido obtidos os seguintes valores de concentrações de CO2.

## Slide 34
Chart: PPM CO2

## Slide 35
Medidas de Melhoria
Nesta dissertação foram consideradas as seguintes propostas de melhorias:
Desativação de uma UTA;
Instalação de um Sistema Fotovoltaico;
Ações de Sensibilização;
Alteração de conforto térmico.

## Slide 36
Sendo que esta UTA tem a sua área de influência maioritariamente em áreas de corredores que possuem ventilação natural, o facto de a desativarmos não provoca transtornos a nível da qualidade de ar interior, por outro lado devido à potência elevada deste equipamento, (14,4 KW) o que influencia fortemente a classificação energética .
Desativação da UTA5

## Slide 37
Desativação da UTA5

## Slide 38
Instalação de painéis fotovoltaicos
Sendo uma das medidas que mais poderá contribuir para a redução do CO2 e existindo espaço em abundância na cobertura plana da escola para a instalação de painéis, como se pode verificar na figura

## Slide 39
Instalação de painéis fotovoltaicos
Verifica-se que possuí sensivelmente 936 m2 disponíveis

## Slide 40
Instalação de painéis fotovoltaicos

## Slide 41
Instalação de painéis fotovoltaicos
Após ter sido calculado:
Número de painéis a instalar;
Espaçamento entre fileiras;
Potência da instalação;
Inversores a instalar;
Orçamento;

## Slide 42
Instalação de painéis fotovoltaicos
Payback do investimento usando o autoconsumo
Mantendo-se o valor do investimento de 62.494,50€ e considerando o valor anual de retorno de 9069,46€ iremos ter uma payback de 6 anos e 9 meses.

## Slide 43
Instalação de painéis fotovoltaicos

## Slide 44
Ações de Sensibilização
Este Estabelecimento á aderente ao projeto eco-escola, sendo bandeira verde desde 2013, projeto esse que entre outras coisas pretende sensibilizar a comunidade escolar para a redução da chamada pegada ecológica, ou seja pretende captar a atenção dos alunos para o consumo responsável da energia.
Para além deste projeto está em fase de criação o designado Tutor de energia nas Escolas, projeto esse apoiado pela agência Nacional de Energia, pela Associação das agências de Energia e Ambiente e pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos que pretende envolver alunos na eficiência energética, estando neste momento a ser preparada a formação necessária aos Professores designados para o projeto.

## Slide 45
Alteração de conforto térmico
Não existindo possibilidade neste momento de arrefecer a zona da sala de aula, pois as UTAS que as climatizam estão apenas ligadas à caldeira, verificou-se que as mesmas são demasiado quentes no Verão, tornando-se desconfortáveis. Apesar de não ser uma medida que beneficie a eficiência energética, irá certamente melhorar o conforto dos alunos neste período.
Pretende-se alterar o circuito na central térmica de forma a que estas UTAS possam estar ligadas ao Chiller que produz frio, no entanto essa modificação tem um custo relativamente elevado (figura XL) pois terá que se redimensionar todo o sistema

## Slide 46
Orçamento para a alteração de conforto térmico

## Slide 47
Avaliação do impacto das medidas de melhoria

## Slide 48
Avaliação do impacto das medidas de melhoria

## Slide 49
Avaliação do impacto das medidas de melhoria
Edifício | Consumo Anual em KWh |  | 
 | Antes das Medidas de melhoria | Após as Medidas de Melhoria | Diferença
Eletricidade | 603114 | 444116 | 158998
O que em termos numéricos, baseando-se no valor médio pago por KWh, significa uma poupança anual de 28.619,64€ anuais.

## Slide 50
Conclusões
Chart: Consumo Anual de Energia final por uso
| Aquecimento | Arrefecimento | Águas Quentes Sanitários | Ventilação | Bombagem | Iluminação Interior | Iluminação Exterior | Equipamentos
 | 0.3651 | 0.14216 | 0.10935 | 0.089256 | 0.00083933 | 0.10321 | 0.044743 | 0.14534

## Slide 51
Conclusões
Constata-se também que todas as medidas propostas têm um custo aproximado de 72.475,50 €, mas para além de melhorarem o conforto térmico do edifício, a classificação energético do mesmo, estas medidas também provocam uma poupança anual de 28.619,64 €, pelo que o Payback será de 2 anos e cinco meses, o que indica que as medidas propostas são viáveis e representam uma mais valia para o edifício.