## Folha1
Insuflação | [5 empty] | Extracção
Equipamento | Localização | Zona de Actuação | Caudal de ar (m3/h) | Potência (kW) | Funcionamento | Equipamento | Localização | Zona de Actuação | Caudal de ar (m3/h) | Potência (kW) | Funcionamento
GP 1 | Piso 0N | Oficinas | 4200 | - | X | GE 1 | Piso 0P | Oficinas | 4900 | 0.75 | √
GP 2 | Piso 0P | LAP | 2620 | 0.55 | X | GE 2 | Piso 11P | LAP | 3270 | 0.75 | √
GP 3 | Piso 0P | Lavandaria | 18200 | 5.5 | √ | GE 3 | Piso 11P | Lavandaria | 23000 | 5.5 | √
GP 4 | Piso 0P | Vestuário Pessoal | 16200 | 4 | X | GE 4 | Piso 11C | Vestuário Pessoal | 21200 | 5.5 | X
GP 5 | Piso 0N | Cozinha | 46000 | - | X | GE 5 | Piso 11C | Cozinha | 56200 | 18.5 | X
GP 6 | Piso 4P | Medicina Física | 1200 | 0.37 | √ | GE 6 | Piso 4P | Medicina Física | 1300 | 0.25 | √
GP 7 | Piso 4P | Triagem | 5000 | 2.2 | √ | GE 7 | Piso 11C | Triagem | 4700 | 0.75 | √
GP 8 | Piso 4C | LAC | 2600 | - | X | GE 8 | Piso 11C | LAC | 2510 | 0.37 | X
GP 9 | Piso 4C | Raio x | 5100 | 1.1 | √ | GE 9 | Piso 4C | Raio X | 5100 | 1.1 | √
GP 10 | Piso 4C | Exames Especiais | 1150 | 0.55 | √ | GE 10 | Piso 11C | Exames Especiais | 1250 | 0.37 | √
GP 11 | Piso 2C | Urgência | 3950 | 4 | √ | GE 11 | Piso 11C | Urgência | 3550 | 0.75 | √
GP 12 | Piso 2C | BO 17 | 1800 | - | Já não existe | GE 12 | Piso 11N | BO 17 | 1700 | - | Já não existe
GP 13 | Piso 2C | BO 24 | 1800 | - | Já não existe | GE 13 | Piso 11N | BO 24 | 1700 | - | Já não existe
GP 14 | Piso 2C | BO 30 | 1800 | - | Já não existe | GE 14 | Piso 11N | BO 30 | 1700 | - | Já não existe
GP 15 | Piso 2C | Recobro | 2770 | - | Já não existe | GE 15 | Piso 11N | Recobro | 2720 | - | Já não existe
GP 16 | Piso 4C | Esterilização | 2750 | 0.55 | √ | GE 16 | Piso 4C | Esterilização | 2600 | 0.55 | √
GP 17 | Piso 4P | Refeitório | 7500 | 1.1 | X | GE 17 | Piso 4P | Refeitório | 7000 | 2.2 | X
GP 18 | Piso 4N | Bar | 1000 | 0.25 | X | GE 18 | Piso 4N | Bar | 1000 | 0.25 | X
GP 19 | Piso 4N | Biblioteca | 6000 | 2.2 | X | GE 19 | Piso 4N | Biblioteca | 5750 | 1.5 | X
GP 20 | Piso 4C | Bloco de Partos | 11650 | - | Já não existe | GE 20 | Piso 11C | Bloco de Partos | 11000 | - | Já não existe
GP 21 | Piso 4C | Prematuros | 1200 | 0.25 | X | GE 21 | Piso 11C | Prematuros | 1000 | 0.25 | X
UTA Farmácia | Piso 0P | Farmácia | 3185 | 1.5 | √ | GE 22 | Piso 0N | Central Telefónica | 900 | 0.37 | √
UTA UCIP | Piso 4P | UCIP | 1750 | 1.5 | √ | GE 23 | Piso 11P | Piso 2 e 3 | 4000 | 0.1 | √
UTA Neo | Piso 4C | Neonatologia | - | 1.5 | X | GE 24 | Piso 11N | Piso 3 nascente | 1800 | 0.55 | √
UTA1 M. | Piso 6C | Bloco de Partos | 2350 | 1.1 | X | GE 25 | Piso 11P | Piso 5 a 10 Poente | 4600 | 1.5 | √
UTA2 M. | Piso 6C | Sala de Reanimação | 1100 | 0.55 | √ | GE 26 | Piso 11C | Piso 5 a 10 Central | 4600 | 1.5 | √
VI - Geral M. | Piso 6C | Geral Maternidade | 3315 | 0.75 | √ | GE 27 | Piso 11N | Piso 5 a 10 Nascente | 4700 | 1.5 | √
UTA1 | Piso 2C | Bloco Operatório n.º17 | 4800 | 3 | √ | VE Farmácia | Piso 1P | Farmácia (*vários peq. extractores) | 3360 | * | √
UTA2 | Piso 2C | Bloco Operatório n.º24 | 4800 | 3 | √ | VE UCIP | Piso 4P | UCIP | 1650 | 0.34 | √
UTA3 | Piso 2C | Bloco Operatório n.º30 | 4800 | 3 | √ | VE Neo | Piso 4C | Neonatologia | - | 0.18 | X
UTA4 | Piso 2C | Recobro n.º7 - BO | 3400 | 2.2 | √ | VE1 M. | Piso 6C | Bloco de Partos | 2350 | 0.55 | X
UTA5 | Piso 2C | Dependências Anexas - BO | 11795 | 7.5 | √ | VE2 M. | Piso 6C | Sala de Reanimação | 1100 | 0.092 | √
[6 empty] | VE - Geral M. | Piso 6C | Geral Maternidade | 2440 | 0.37 | √
[6 empty] | VE - IS M. | Piso 6C | Inst. Sanitárias Maternidade | 560 | 0.045 | √
[6 empty] | VE1 | Piso 11N | Bloco Operatório n.º17 | 2140 | 0.55 | √
[6 empty] | VE2 | Piso 11N | Bloco Operatório n.º24 | 2350 | 0.55 | √
[6 empty] | VE3 | Piso 11N | Bloco Operatório n.º30 | 2350 | 0.55 | √
[6 empty] | VE4 | Piso 2N | Recobro n.º7 - BO | 1335 | 0.25 | √
[6 empty] | VE5 | Piso 11N | Ar viciado na "zona limpa" - BO | 9230 | 2.2 | √
[6 empty] | VE6 | Piso 11N | Arrumos e sala de pausa - BO | 955 | 0.25 | √
[6 empty] | VE7 | Piso 2N | Sujos - BO | 3040 | 0.75 | √